**План заходів по статті «Невикористані кошти амортизаційних відрахувань за 2015 рік»**

**інвестиційної програми на 2017 рік**

**КП «Водоканал м. Ужгорода»**

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування об’єктів і споруд** | | **Існуюче насосне**  **обладнання** | | | **Аналогічне сучасне імпортне насосне обладнання** | | **Вартість заходу, тис. грн.**  **(без ПДВ)** | **Економія електроенергії,**  **тис. кВт.год./рік** | **Економічний ефект, тис. грн./рік**  **(тариф 1,9699 грн. за 1 кВт. без ПДВ)** | **Термін окупності , місяців** | **Строки впровадження** |
| **тип обладнання** | **потужність електродвигуна,**  **кВт.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **тис. кВт\*год/рік** | | **тип обладнання** | **потужність електродвигу-на кВт.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **тис. кВт\*год/рік** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всього по підприємству:** | | | | | | | | **723,89** | **98,42** | **193,9** | **28,8** |  |
| **Розділ 1 Централізоване водопостачання** | | | | | | | | **465,51** | **98,42** | **193,9** | **28,8** |  |
| ***Комплекс водопровідних очисних споруд КОПВ*** | | | | | | | | **465,51** | **98,42** | **193,9** | **28,8** |  |
| 2 | Модернізація насосного обладнання НС І-го підйому НФС-3 з установкою приладу керування та заміною запірної арматури | К290-18А – 3шт. | | 18,5  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  324,12  ККД насоса 55% | Wilo NL 150\250-18,5-4-12 – 3 шт. (2роб.+1рез.) | | 18,5  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  225,7  ККД насоса 79% | 465,51 | 98,42 | 193,9 | 28,8 | квітень – вересень 2017р. |
| **Розділ ІІ. Централізоване водовідведення** | | | | | | | | **258,38** | **-** | **-** | **-** |  |
| ***Каналізаційні насосні станції*** | | | | | | | | **258,38** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1 | Придбання та монтаж резервного насосу на КНС-5 |  | |  | Andritz RITZ  SW 100- 315.F|N+30/4 – 1 шт. | | 24,0 | 238,1 | - | - | - | жовтень-грудень 2017р. |
| 2 | Заміна амортизованої засувки д-250мм на КНС-1 на ножову фланцеву |  | |  | Засувка д-250мм – 1 шт. | |  | 20,28 | - | - | - | Грудень 2017р. |

**Директор Карташов С.О.**